## MDF
ORG Vert | Spatiu ocupat in U | Denumire/ tip echipament | Model | Scurta descriere/ nr porturi | Putere electrica necesara W | Caldura disipata BTU | ORG Vert
Organizator de cabluri vertical | 1 | Patch Panel FO | FHU 96 Fibers OS2 Single Mode | 48 x LC UPC Duplex | 0 | 0 | Organizator de cabluri vertical
| 1 | Organizer orizontal
| 1 | Switch L2 | Cisco C9300X-48HX | 48 port UPOE+, 48x 10G (10G/5G/2.5G/1G/100M) | 672 | 2290
| 1 | Organizer orizontal
| 1 | Patch Pannel UTP | NewYork Cables B07Y3TJSB9 | Cat6a 48 Port 10 GBit/s | 0 | 0
1
| 1 | Switch L2 | Cisco C9300X-48HX | 48 port UPOE+, 48x 10G (10G/5G/2.5G/1G/100M) | 672 | 2290
| 1 | Organizer orizontal
| 1 | Patch Pannel UTP | NewYork Cables B07Y3TJSB9 | Cat6a 48 Port 10 GBit/s | 0 | 0
1
| 1 | Switch L2 | Cisco C9300X-48HX | 48 port UPOE+, 48x 10G (10G/5G/2.5G/1G/100M) | 672 | 2290
| 1 | Organizer orizontal
| 1 | Patch Pannel UTP | NewYork Cables B07Y3TJSB9 | Cat6a 48 Port 10 GBit/s | 0 | 0
1
| 1 | Switch L2 | Cisco C9300X-48HX | 48 port UPOE+, 48x 10G (10G/5G/2.5G/1G/100M) | 672 | 2290
Organizer orizontal
|  | Patch Pannel UTP | NewYork Cables B07Y3TJSB9 | Cat6a 48 Port 10 GBit/s | 0 | 0
|  | Controller Wireless | Ubiquiti Dream machine Special edition |  | 50 | 170
|  | Firewall | Palo Alto PA-7080 | 590Gbps firewall throughput | 2500 | 8530
| 5 | UPS1 | APC SUA5000RMI5U | Smart-UPS, 5000VA/4000W, line-interactive | 4000 | 430
| 5 | UPS2 | APC SUA5000RMI5U | Smart-UPS, 5000VA/4000W, line-interactive | 4000 | 430
| 25 |  |  |  | 5238 | 18720
|  |  |  | Putere disponibila in UPS | 8000
[5 empty] | Consum electric AC | Racire AC
|  | AC 1 | Daikin Comfora SB.FTXP35N9/RXP35 |  | 4000 | 12000
|  | AC 2 | Daikin Comfora SB.FTXP35N9/RXP35 |  | 4000 | 12000
|  |  |  | Total | 8000 | 24000
|  | Nr prize simple de conectat la acest DF, valoarea se ia din etapa 2 | 190
|  | Nr prize disponibil in PP UTP in acest rack | 96 | Formula se modifica daca utilizati PP cu alt numar de prize, 24, 48 etc.
Se lasa loc liber in Rack cca 10-20% din spatiu pentru dezvoltari ulterioare
Daca nu incape intrun singur Rack se pot pune mai multe in fieacre DF, UPS /uri se pun in fiecare Rack
Rack sunt de maxim 48 U sau 52 U inaltime
Puterea disponibila in UPS sa fie cu 30% mai mare decat total putere necesar
Daca sunt mai multe UPS-uri se distribuie sarcina intre ele
Capacitatea bateriilor/acumultorilor din UPS se determina in asa fel incat sa asigure o functionare de 30 la 60 minute la sarcina medie
Total porturi UTP din Switchuri intre 70 si 100 % din nr de prize simple care se conecteaza la un DF, functie de strategia aleasa
nr de porturi total din Patch Pannel UTP trebuie sa fie mai mare sau egal cu nr de prize simple care se conecteaza la un DF
Echipamentele de racire se pun in fiecare DF si vor trebuii sa aibe capacitatea de racire cu cca 30% mai mare decat total Caldura dispata
Echipamentele de racire, Aer Conditionat de uz industrial nu sunt alimentate din UPS
Foia de calcul se replica pentru fiecare DF in parte
Valorile din exemple sunt arbitrare si vor trebuii inlocuite cu date din fisa tehnica a echipamentelor alese pentru proiect
Total
Note

## IDF1
ORG Vert | Spatiu ocupat in U | Denumire/ tip echipament | Model | Scurta descriere/ nr porturi | Putere electrica necesara W | Caldura disipata BTU | ORG Vert
| 1 | Patch Panel FO | FHU 96 Fibers OS2 Single Mode | 48 x LC UPC Duplex | 0 | 0
Organizator de cabluri vertical | 1 | Organizer orizontal |  |  |  |  | Organizator de cabluri vertical
| 1 | Switch L2 | Cisco C9300X-48HX | 48 port UPOE+, 48x 10G (10G/5G/2.5G/1G/100M) | 672 | 2290
| 1 | Organizer orizontal
| 1 | Patch Pannel UTP | NewYork Cables B07Y3TJSB9 | Cat6a 48 Port 10 GBit/s | 0 | 0
1
| 1 | Switch L2 | Cisco C9300X-48HX | 48 port UPOE+, 48x 10G (10G/5G/2.5G/1G/100M) | 672 | 2290
| 1 | Organizer orizontal
| 1 | Patch Pannel UTP | NewYork Cables B07Y3TJSB9 | Cat6a 48 Port 10 GBit/s | 0 | 0
1
| 1 | Switch L2 | Cisco C9300X-48HX | 48 port UPOE+, 48x 10G (10G/5G/2.5G/1G/100M) | 672 | 2290
| 1 | Organizer orizontal
| 1 | Patch Pannel UTP | NewYork Cables B07Y3TJSB9 | Cat6a 48 Port 10 GBit/s | 0 | 0
|  | Controller Wireless | Ubiquiti Dream machine Special edition | 50AP/1000useri | 50 | 170
| 2 | UPS1 | APC SRT3000RMXLI | Smart-UPS On-Line, 3kVA | 2700 | 703
| 14 |  |  |  | 2066 | 7743
|  |  |  | Putere disponibila in UPS | 2700
[5 empty] | Consum electric AC | Racire AC
|  | AC 1 | Daikin Comfora SB.FTXP35N9/RXP35 |  | 4000 | 12000
|  |  |  | Total | 4000 | 12000
|  | Nr prize simple de conectat la acest DF, valoarea se ia din etapa 2 | 120
|  | Nr prize disponibil in PP UTP in acest rack | 144 | Formula se modifica daca utilizati PP cu alt numar de prize, 24, 48 etc.
Se lasa loc liber in Rack cca 10-20% din spatiu pentru dezvoltari ulterioare
Daca nu incape intrun singur Rack se pot pune mai multe in fieacre DF, UPS /uri se pun in fiecare Rack
Rack sunt de maxim 48 U sau 52 U inaltime
Puterea disponibila in UPS sa fie cu 30% mai mare decat total putere necesar
Daca sunt mai multe UPS-uri se distribuie sarcina intre ele
Capacitatea bateriilor/acumultorilor din UPS se determina in asa fel incat sa asigure o functionare de 30 la 60 minute la sarcina medie
Total porturi UTP din Switchuri intre 70 si 100 % din nr de prize simple care se conecteaza la un DF, functie de strategia aleasa
nr de porturi total din Patch Pannel UTP trebuie sa fie mai mare sau egal cu nr de prize simple care se conecteaza la un DF
Echipamentele de racire se pun in fiecare DF si vor trebuii sa aibe capacitatea de racire cu cca 30% mai mare decat total Caldura dispata
Echipamentele de racire, Aer Conditionat de uz industrial nu sunt alimentate din UPS
Foia de calcul se replica pentru fiecare DF in parte
Valorile din exemple sunt arbitrare si vor trebuii inlocuite cu date din fisa tehnica a echipamentelor alese pentru proiect
Total
Note

## IDF2
ORG Vert | Spatiu ocupat in U | Denumire/ tip echipament | Model | Scurta descriere/ nr porturi | Putere electrica necesara W | Caldura disipata BTU | ORG Vert
| 1 | Patch Panel FO | FHU 96 Fibers OS2 Single Mode | 48 x LC UPC Duplex | 0 | 0
Organizator de cabluri vertical | 1 | Organizer orizontal |  |  |  |  | Organizator de cabluri vertical
| 1 | Switch L2 | Cisco C9300X-48HX | 48 port UPOE+, 48x 10G (10G/5G/2.5G/1G/100M) | 672 | 2290
| 1 | Organizer orizontal
| 1 | Patch Pannel UTP | NewYork Cables B07Y3TJSB9 | Cat6a 48 Port 10 GBit/s | 0 | 0
1
| 1 | Switch L2 | Cisco C9300X-48HX | 48 port UPOE+, 48x 10G (10G/5G/2.5G/1G/100M) | 672 | 2290
| 1 | Organizer orizontal
| 1 | Patch Pannel UTP | NewYork Cables B07Y3TJSB9 | Cat6a 48 Port 10 GBit/s | 0 | 0
1
| 1 | Switch L2 | Cisco C9300X-48HX | 48 port UPOE+, 48x 10G (10G/5G/2.5G/1G/100M) | 672 | 2290
| 1 | Organizer orizontal
| 1 | Patch Pannel UTP | NewYork Cables B07Y3TJSB9 | Cat6a 48 Port 10 GBit/s | 0 | 0
| 1 | Switch L2 | Cisco C9300X-48HX | 48 port UPOE+, 48x 10G (10G/5G/2.5G/1G/100M) | 672 | 2290
| 1 | Organizer orizontal
| 1 | Patch Pannel UTP | NewYork Cables B07Y3TJSB9 | Cat6a 48 Port 10 GBit/s | 0 | 0
| 1 | Switch L2 | Cisco C9300X-48HX | 48 port UPOE+, 48x 10G (10G/5G/2.5G/1G/100M) | 672 | 2290
| 1 | Organizer orizontal
| 1 | Patch Pannel UTP | NewYork Cables B07Y3TJSB9 | Cat6a 48 Port 10 GBit/s | 0 | 0
| 1 | Switch L2 | Cisco C9300X-48HX | 48 port UPOE+, 48x 10G (10G/5G/2.5G/1G/100M) | 672 | 2290
| 1 | Organizer orizontal
| 1 | Patch Pannel UTP | NewYork Cables B07Y3TJSB9 | Cat6a 48 Port 10 GBit/s | 0 | 0
| 2 | UPS1 | APC SRT3000RMXLI | Smart-UPS On-Line, 3kVA | 2700 | 703
| 2 | UPS1 | APC SRT3000RMXLI | Smart-UPS On-Line, 3kVA | 2700 | 703
| 25 |  |  |  | 4032 | 15146
|  |  |  | Putere disponibila in UPS | 5400
[5 empty] | Consum electric AC | Racire AC
|  | AC 1 | Daikin Nepura Perfera FTXTM30S+RXTM30A |  | 730 | 10000
|  | AC 2 | Daikin Nepura Perfera FTXTM30S+RXTM30A |  | 730 | 10000
|  |  |  | Total | 1460 | 20000
|  | Nr prize simple de conectat la acest DF, valoarea se ia din etapa 2 | 268
|  | Nr prize disponibil in PP UTP in acest rack | 288 | Formula se modifica daca utilizati PP cu alt numar de prize, 24, 48 etc.
Se lasa loc liber in Rack cca 10-20% din spatiu pentru dezvoltari ulterioare
Daca nu incape intrun singur Rack se pot pune mai multe in fieacre DF, UPS /uri se pun in fiecare Rack
Rack sunt de maxim 48 U sau 52 U inaltime
Puterea disponibila in UPS sa fie cu 30% mai mare decat total putere necesar
Daca sunt mai multe UPS-uri se distribuie sarcina intre ele
Capacitatea bateriilor/acumultorilor din UPS se determina in asa fel incat sa asigure o functionare de 30 la 60 minute la sarcina medie
Total porturi UTP din Switchuri intre 70 si 100 % din nr de prize simple care se conecteaza la un DF, functie de strategia aleasa
nr de porturi total din Patch Pannel UTP trebuie sa fie mai mare sau egal cu nr de prize simple care se conecteaza la un DF
Echipamentele de racire se pun in fiecare DF si vor trebuii sa aibe capacitatea de racire cu cca 30% mai mare decat total Caldura dispata
Echipamentele de racire, Aer Conditionat de uz industrial nu sunt alimentate din UPS
Foia de calcul se replica pentru fiecare DF in parte
Valorile din exemple sunt arbitrare si vor trebuii inlocuite cu date din fisa tehnica a echipamentelor alese pentru proiect
Total
Note

## IDF3
ORG Vert | Spatiu ocupat in U | Denumire/ tip echipament | Model | Scurta descriere/ nr porturi | Putere electrica necesara W | Caldura disipata BTU | ORG Vert
| 1 | Patch Panel FO | FHU 96 Fibers OS2 Single Mode | 48 x LC UPC Duplex | 0 | 0
Organizator de cabluri vertical | 1 | Organizer orizontal |  |  |  |  | Organizator de cabluri vertical
| 1 | Switch L2 | Cisco C9300X-48HX | 48 port UPOE+, 48x 10G (10G/5G/2.5G/1G/100M) | 672 | 2290
| 1 | Organizer orizontal
| 1 | Patch Pannel UTP | NewYork Cables B07Y3TJSB9 | Cat6a 48 Port 10 GBit/s | 0 | 0
1
| 1 | Switch L2 | Cisco C9300X-48HX | 48 port UPOE+, 48x 10G (10G/5G/2.5G/1G/100M) | 672 | 2290
| 1 | Organizer orizontal
| 1 | Patch Pannel UTP | NewYork Cables B07Y3TJSB9 | Cat6a 48 Port 10 GBit/s | 0 | 0
1
| 1 | Switch L2 | Cisco C9300X-48HX | 48 port UPOE+, 48x 10G (10G/5G/2.5G/1G/100M) | 672 | 2290
| 1 | Organizer orizontal
| 1 | Patch Pannel UTP | NewYork Cables B07Y3TJSB9 | Cat6a 48 Port 10 GBit/s | 0 | 0
| 1 | Switch L2 | Cisco C9300X-48HX | 48 port UPOE+, 48x 10G (10G/5G/2.5G/1G/100M) | 672 | 2290
| 1 | Organizer orizontal
| 1 | Patch Pannel UTP | NewYork Cables B07Y3TJSB9 | Cat6a 48 Port 10 GBit/s | 0 | 0
| 1 | Switch L2 | Cisco C9300X-48HX | 48 port UPOE+, 48x 10G (10G/5G/2.5G/1G/100M) | 672 | 2290
| 1 | Organizer orizontal
| 1 | Patch Pannel UTP | NewYork Cables B07Y3TJSB9 | Cat6a 48 Port 10 GBit/s | 0 | 0
| 1 | Switch L2 | Cisco C9300X-48HX | 48 port UPOE+, 48x 10G (10G/5G/2.5G/1G/100M) | 672 | 2290
| 1 | Organizer orizontal
| 1 | Patch Pannel UTP | NewYork Cables B07Y3TJSB9 | Cat6a 48 Port 10 GBit/s | 0 | 0
| 2 | UPS1 | APC SRT3000RMXLI | Smart-UPS On-Line, 3kVA | 2700 | 703
| 2 | UPS1 | APC SRT3000RMXLI | Smart-UPS On-Line, 3kVA | 2700 | 703
| 25 |  |  |  | 4032 | 15146
|  |  |  | Putere disponibila in UPS | 5400
[5 empty] | Consum electric AC | Racire AC
|  | AC 1 | Daikin Nepura Perfera FTXTM30S+RXTM30A |  | 730 | 10000
|  | AC 2 | Daikin Nepura Perfera FTXTM30S+RXTM30A |  | 730 | 10000
|  |  |  | Total | 1460 | 20000
|  | Nr prize simple de conectat la acest DF, valoarea se ia din etapa 2 | 248
|  | Nr prize disponibil in PP UTP in acest rack | 288 | Formula se modifica daca utilizati PP cu alt numar de prize, 24, 48 etc.
Se lasa loc liber in Rack cca 10-20% din spatiu pentru dezvoltari ulterioare
Daca nu incape intrun singur Rack se pot pune mai multe in fieacre DF, UPS /uri se pun in fiecare Rack
Rack sunt de maxim 48 U sau 52 U inaltime
Puterea disponibila in UPS sa fie cu 30% mai mare decat total putere necesar
Daca sunt mai multe UPS-uri se distribuie sarcina intre ele
Capacitatea bateriilor/acumultorilor din UPS se determina in asa fel incat sa asigure o functionare de 30 la 60 minute la sarcina medie
Total porturi UTP din Switchuri intre 70 si 100 % din nr de prize simple care se conecteaza la un DF, functie de strategia aleasa
nr de porturi total din Patch Pannel UTP trebuie sa fie mai mare sau egal cu nr de prize simple care se conecteaza la un DF
Echipamentele de racire se pun in fiecare DF si vor trebuii sa aibe capacitatea de racire cu cca 30% mai mare decat total Caldura dispata
Echipamentele de racire, Aer Conditionat de uz industrial nu sunt alimentate din UPS
Foia de calcul se replica pentru fiecare DF in parte
Valorile din exemple sunt arbitrare si vor trebuii inlocuite cu date din fisa tehnica a echipamentelor alese pentru proiect
Total
Note

## IDF4
ORG Vert | Spatiu ocupat in U | Denumire/ tip echipament | Model | Scurta descriere/ nr porturi | Putere electrica necesara W | Caldura disipata BTU | ORG Vert
| 1 | Patch Panel FO | FHU 96 Fibers OS2 Single Mode | 48 x LC UPC Duplex | 0 | 0
Organizator de cabluri vertical | 1 | Organizer orizontal |  |  |  |  | Organizator de cabluri vertical
| 1 | Switch L2 | Cisco C9300X-48HX | 48 port UPOE+, 48x 10G (10G/5G/2.5G/1G/100M) | 672 | 2290
| 1 | Organizer orizontal
| 1 | Patch Pannel UTP | NewYork Cables B07Y3TJSB9 | Cat6a 48 Port 10 GBit/s | 0 | 0
1
| 1 | Switch L2 | Cisco C9300X-48HX | 48 port UPOE+, 48x 10G (10G/5G/2.5G/1G/100M) | 672 | 2290
| 1 | Organizer orizontal
| 1 | Patch Pannel UTP | NewYork Cables B07Y3TJSB9 | Cat6a 48 Port 10 GBit/s | 0 | 0
1
| 1 | Switch L2 | Cisco C9300X-48HX | 48 port UPOE+, 48x 10G (10G/5G/2.5G/1G/100M) | 672 | 2290
| 1 | Organizer orizontal
| 1 | Patch Pannel UTP | NewYork Cables B07Y3TJSB9 | Cat6a 48 Port 10 GBit/s | 0 | 0
| 1 | Switch L2 | Cisco C9300X-48HX | 48 port UPOE+, 48x 10G (10G/5G/2.5G/1G/100M) | 672 | 2290
| 1 | Organizer orizontal
| 1 | Patch Pannel UTP | NewYork Cables B07Y3TJSB9 | Cat6a 48 Port 10 GBit/s | 0 | 0
| 1 | Switch L2 | Cisco C9300X-48HX | 48 port UPOE+, 48x 10G (10G/5G/2.5G/1G/100M) | 672 | 2290
| 1 | Organizer orizontal
| 1 | Patch Pannel UTP | NewYork Cables B07Y3TJSB9 | Cat6a 48 Port 10 GBit/s | 0 | 0
| 1 | Switch L2 | Cisco C9300X-48HX | 48 port UPOE+, 48x 10G (10G/5G/2.5G/1G/100M) | 672 | 2290
| 1 | Organizer orizontal
| 1 | Patch Pannel UTP | NewYork Cables B07Y3TJSB9 | Cat6a 48 Port 10 GBit/s | 0 | 0
| 2 | UPS1 | APC SRT3000RMXLI | Smart-UPS On-Line, 3kVA | 2700 | 703
| 2 | UPS1 | APC SRT3000RMXLI | Smart-UPS On-Line, 3kVA | 2700 | 703
| 25 |  |  |  | 4032 | 15146
|  |  |  | Putere disponibila in UPS | 5400
[5 empty] | Consum electric AC | Racire AC
|  | AC 1 | Daikin Nepura Perfera FTXTM30S+RXTM30A |  | 730 | 10000
|  | AC 2 | Daikin Nepura Perfera FTXTM30S+RXTM30A |  | 730 | 10000
|  |  |  | Total | 1460 | 20000
|  | Nr prize simple de conectat la acest DF, valoarea se ia din etapa 2 | 242
|  | Nr prize disponibil in PP UTP in acest rack | 288 | Formula se modifica daca utilizati PP cu alt numar de prize, 24, 48 etc.
Se lasa loc liber in Rack cca 10-20% din spatiu pentru dezvoltari ulterioare
Daca nu incape intrun singur Rack se pot pune mai multe in fieacre DF, UPS /uri se pun in fiecare Rack
Rack sunt de maxim 48 U sau 52 U inaltime
Puterea disponibila in UPS sa fie cu 30% mai mare decat total putere necesar
Daca sunt mai multe UPS-uri se distribuie sarcina intre ele
Capacitatea bateriilor/acumultorilor din UPS se determina in asa fel incat sa asigure o functionare de 30 la 60 minute la sarcina medie
Total porturi UTP din Switchuri intre 70 si 100 % din nr de prize simple care se conecteaza la un DF, functie de strategia aleasa
nr de porturi total din Patch Pannel UTP trebuie sa fie mai mare sau egal cu nr de prize simple care se conecteaza la un DF
Echipamentele de racire se pun in fiecare DF si vor trebuii sa aibe capacitatea de racire cu cca 30% mai mare decat total Caldura dispata
Echipamentele de racire, Aer Conditionat de uz industrial nu sunt alimentate din UPS
Foia de calcul se replica pentru fiecare DF in parte
Valorile din exemple sunt arbitrare si vor trebuii inlocuite cu date din fisa tehnica a echipamentelor alese pentru proiect
Total
Note

## IDF5
ORG Vert | Spatiu ocupat in U | Denumire/ tip echipament | Model | Scurta descriere/ nr porturi | Putere electrica necesara W | Caldura disipata BTU | ORG Vert
| 1 | Patch Panel FO | FHU 96 Fibers OS2 Single Mode | 48 x LC UPC Duplex | 0 | 0
Organizator de cabluri vertical | 1 | Organizer orizontal |  |  |  |  | Organizator de cabluri vertical
| 1 | Switch L2 | Cisco C9300X-48HX | 48 port UPOE+, 48x 10G (10G/5G/2.5G/1G/100M) | 672 | 2290
| 1 | Organizer orizontal
| 1 | Patch Pannel UTP | NewYork Cables B07Y3TJSB9 | Cat6a 48 Port 10 GBit/s | 0 | 0
1
| 1 | Switch L2 | Cisco C9300X-48HX | 48 port UPOE+, 48x 10G (10G/5G/2.5G/1G/100M) | 672 | 2290
| 1 | Organizer orizontal
| 1 | Patch Pannel UTP | NewYork Cables B07Y3TJSB9 | Cat6a 48 Port 10 GBit/s | 0 | 0
1
| 1 | Switch L2 | Cisco C9300X-48HX | 48 port UPOE+, 48x 10G (10G/5G/2.5G/1G/100M) | 672 | 2290
| 1 | Organizer orizontal
| 1 | Patch Pannel UTP | NewYork Cables B07Y3TJSB9 | Cat6a 48 Port 10 GBit/s | 0 | 0
1
| 1 | Switch L2 | Cisco C9300X-48HX | 48 port UPOE+, 48x 10G (10G/5G/2.5G/1G/100M) | 672 | 2290
Organizer orizontal
|  | Patch Pannel UTP | NewYork Cables B07Y3TJSB9 | Cat6a 48 Port 10 GBit/s | 0 | 0
| 5 | UPS1 | APC SUA5000RMI5U | Smart-UPS, 5000VA/4000W, line-interactive | 4000 | 430
| 5 | UPS2 | APC SUA5000RMI5U | Smart-UPS, 5000VA/4000W, line-interactive | 4000 | 430
| 24 |  |  |  | 2688 | 10020
|  |  |  | Putere disponibila in UPS | 8000
[5 empty] | Consum electric AC | Racire AC
|  | AC 1 | Daikin Comfora SB.FTXP35N9/RXP35 |  | 4000 | 12000
|  | AC 2 | Daikin Comfora SB.FTXP35N9/RXP35 |  | 4000 | 12000
|  |  |  | Total | 8000 | 24000
|  | Nr prize simple de conectat la acest DF, valoarea se ia din etapa 2 | 192
|  | Nr prize disponibil in PP UTP in acest rack | 192 | Formula se modifica daca utilizati PP cu alt numar de prize, 24, 48 etc.
Se lasa loc liber in Rack cca 10-20% din spatiu pentru dezvoltari ulterioare
Daca nu incape intrun singur Rack se pot pune mai multe in fieacre DF, UPS /uri se pun in fiecare Rack
Rack sunt de maxim 48 U sau 52 U inaltime
Puterea disponibila in UPS sa fie cu 30% mai mare decat total putere necesar
Daca sunt mai multe UPS-uri se distribuie sarcina intre ele
Capacitatea bateriilor/acumultorilor din UPS se determina in asa fel incat sa asigure o functionare de 30 la 60 minute la sarcina medie
Total porturi UTP din Switchuri intre 70 si 100 % din nr de prize simple care se conecteaza la un DF, functie de strategia aleasa
nr de porturi total din Patch Pannel UTP trebuie sa fie mai mare sau egal cu nr de prize simple care se conecteaza la un DF
Echipamentele de racire se pun in fiecare DF si vor trebuii sa aibe capacitatea de racire cu cca 30% mai mare decat total Caldura dispata
Echipamentele de racire, Aer Conditionat de uz industrial nu sunt alimentate din UPS
Foia de calcul se replica pentru fiecare DF in parte
Valorile din exemple sunt arbitrare si vor trebuii inlocuite cu date din fisa tehnica a echipamentelor alese pentru proiect
Total
Note